
池环函〔2026〕27号 
池州市生态环境局关于池州天赐高新材料有限公司年产28万吨锂电新材料技改项目
环境影响报告书审批意见的函
池州天赐高新材料有限公司：

你公司报来的《池州天赐高新材料有限公司年产28万吨锂电新材料技改项目环境影响报告书》（报批稿）（以下简称《报告书》）等材料收悉。应你公司申请，池州市环境科学研究院（评估中心）组织专家对《报告书》进行了技术审查，2026年3月10日经局长办公会议研究通过并公示，现将《报告书》审批意见函复如下：
一、项目概况。池州天赐高新材料有限公司年产28万吨锂电新材料技改项目位于池州东至化工园区池州天赐高新材料有限公司厂区内。项目将厂区现有年产15万吨锂电新材料项目技改扩产到年产28万吨锂电新材料，其中EMC液体六氟磷酸锂产能由6万吨/年扩建至9万吨/年、DMC液体六氟磷酸锂产能由5万吨/年扩建至9万吨/年、乙酸乙酯液体六氟磷酸锂产能由2万吨/年扩建至10万吨/年，同时取消2万吨/年乙酸丙酯液体六氟磷酸锂产能，依托现有公辅及储运设施，配套建设环保工程。项目总投资为31501万元，其中环保投资约505万元，约占总投资的1.6%。池州市工业和信息化局于2025年12月12日以池工信技术〔2025〕103号文对项目予以立项备案，2026年2月3日池工信技术函〔2026〕5号文对项目备案内容予以变更（项目代码：2601-341700-07-02-625404）,项目主要建设内容包括：
（一）主体工程：

在厂区801A液盐装置车间内依托现有生产装置，新增部分生产设备，对工艺参数进行相应优化调整。包括：建设1条EMC液体六氟磷酸锂生产线，布设4台液盐合成釜、1台溶剂中和釜、1台浓缩塔、58台分子筛塔、24台过滤器等设备；1条DMC液体六氟磷酸锂生产线，布设4台液盐合成釜、1台溶剂中和釜、1台浓缩塔、58台分子筛塔、24台过滤器等设备；1条乙酸乙酯液体六氟磷酸锂生产线,布设4台液盐合成釜、1台溶剂中和釜、1台浓缩塔、58台分子筛塔、24台过滤器等设备。形成年产90000吨EMC液体六氟磷酸锂、90000吨DMC液体六氟磷酸锂、100000吨乙酸乙酯液体六氟磷酸锂生产能力。
（二）公辅及储运工程：

（1）依托厂区现有综合办公楼、中科楼、辅助楼等，实验室搬迁至辅助楼一楼；（2）依托园区供水、供电、供热系统；（3）依托现有纯水、循环水、制冷、制氮系统；（4）依托现有储罐区，将现有1座480m3乙酸丙酯储罐调整为乙酸乙酯储罐、1座480m3乙酸丙酯液盐储罐调整为乙酸乙酯液盐储罐、1座950m3DMC溶剂储罐调整为乙酸乙酯液盐储罐，依托现有2座480m3DMC储罐、1座480m3乙酸乙酯储罐、1座480m3乙酸乙酯液盐储罐、2座480m3DMC液盐储罐、2座480m3EMC液盐储罐、2座950m3EMC储罐；（5）依托现有甲类仓库、丁类仓库。
二、原则同意《报告书》的技术评审意见和环境影响评价总体结论，你公司应严格按照《报告书》中所列项目性质、规模、地点、采用的生产工艺、生态环境保护措施开展建设和运营。

三、生态环境保护措施和污染物排放控制要求

（一）切实加强全厂废气收集、处理系统设计建设和维护管理。（1）项目生产工艺有机废气、储罐区废气、污水处理站预处理系统废气收集后经“一级水+一级碱+水封+一级水+一级碱+汽水分离+RTO+碱吸收装置”处理后通过1根20m高排气筒（DA001）排放；（2）危废库、甲类库废气收集后经现有“碱喷淋+二级活性炭吸附装置”处理后通过1根20m高排气筒（DA002）排放；（3）污水处理站废气收集后经“碱喷淋+次氯酸钠喷淋+生物除臭箱”处理后通过1根20m高排气筒（DA003）排放；（4）液盐生产装置分子筛吹脱废气收集后经两级活性炭吸附装置处理后通过1根28m高排气筒（DA004）排放；（5）氟化锂投料粉尘收集后经布袋除尘器处理后通过1根25m高的排气筒（DA005）排放。

项目有组织废气非甲烷总烃、乙酸乙酯执行安徽省地方标准《固定源挥发性有机物综合排放标准 第3部分：有机化学品制造工业》（DB 34/ 4812.3-2024）中限值要求；二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、氟化物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值；氨、硫化氢、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中限值要求。项目无组织废气非甲烷总烃、颗粒物、氟化物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中限值要求；氨、硫化氢、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中限值要求；厂区内非甲烷总烃无组织排放执行安徽省地方标准《固定源挥发性有机物综合排放标准 第3部分：有机化学品制造工业》（DB 34/ 4812.3—2024）中表3中限值要求。

（二）按照“清污分流、雨污分流、分类收集、分质处理”的原则设计、建设厂区排水系统，污水管网可视化设计。项目生产废水主要为废气吸收装置废水、纯水制备浓水、分子筛清洗废水、车间地坪保洁废水、生活污水、循环冷却系统置换废水等，其中废气吸收装置废水、分子筛一次清洗废水等含氟高磷废水经“含氟高磷废水收集池+吹脱系统+含氟高磷热解池+氟磷碳去除系统”预处理，分子筛二次清洗废水等含氟低磷废水经“含氟低磷废水收集池+氟磷碳去除系统”预处理，预处理后的废水汇集车间地坪保洁废水、循环冷却系统置换废水、纯水制备浓水、初期雨水、生活污水等经厂区污水处理站处理满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准和东至经开区污水处理厂接管标准后排入园区污水处理厂处理。
项目含氟高磷废水处理系统处理能力为300t/d，采用“含氟高磷废水收集池+含氟高磷除氟反应器+氟磷反应器+精除氟系统”处理工艺；含氟低磷废水处理系统处理能力为200t/d，采用“含氟低磷废水收集池+含氟低磷除氟反应器+精除氟系统”处理工艺；综合废水处理系统处理能力为420t/d，采用“综合调节池+混凝沉淀池+中间池+UASB+生物选择池+AO系统+MBR系统+活性炭吸附塔+排放池”处理工艺。
（三）优先选用低噪声设备，优化厂区平面布置，合理布置高噪声设备，对高噪声设备采取基础减振、隔声、消声等降噪措施，高噪声设备尽可能远离噪声敏感区。厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

（四）固体废物处理处置应遵循“减量化、资源化、无害化”的原则，对固体废物的产生、运输、贮存、处理和处置实施全过程控制。一般工业固体废物暂存库参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求规范设置；危险废物（包括但不限于过滤废渣、废滤芯、废石棉、废机油、废旧劳保/包装、废分子筛、污水处理站废MBR膜、污水处理站废树脂、污水处理站物化污泥、尾气处理装置废活性炭、布袋除尘器收集的粉尘及废布袋、化验室及在线设备标定废液等）暂存后定期委托有资质单位收集并采取焚烧或利用的方式进行处置，生化污泥交由当地固废处置中心处理；废反渗透膜由设备厂家回收处理；对列入《国家危险废物名录》附录《危险废物豁免管理清单》中的危险废物，在所列的豁免环节，且满足相应的豁免条件时，可以按照豁免内容的规定实行豁免管理；危废暂存间（依托现有，108m2）按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）规范建设；危险废物规范化管理应严格对照相关要求强化管理，特别是临时贮存、转运等环节的防治措施；生活垃圾交由当地环卫部门定期处理。

四、项目在建设和运营中应注意做好以下工作：

（一）项目在设计、建设和运行中，应坚持循环经济、清洁生产、绿色有序发展理念，进一步优化工艺路线和设计方案，强化各装置节能降耗措施，减少污染物的产生量和排放量，项目清洁生产水平应达到国内先进水平；同时做好与厂区现有设施的有效衔接；落实生态环境分区管控要求；按要求建设用电量监控装置；按照《重点行业移动源监管与核查技术指南》要求建立门禁及视频监控系统，并和市生态环境局联网；做好厂区绿化工作。

（二）注重施工期的环境管理。施工产生的废水收集处理后回用于施工现场降尘用水，不外排；施工期大气污染防治措施应满足《安徽省大气污染防治条例》及《安徽省建筑工程施工扬尘污染防治规定》等要求；施工期颗粒物执行《施工场地颗粒物排放标准》（DB34/4811-2024）中要求；施工期环境噪声应满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2025）规定的要求；建筑垃圾应分类处理，尽可能回收利用；落实生活垃圾分类收集制度。

（三）加强项目日常环境管理和环境风险防范。公司应建立健全包括环境风险预防在内的各项生态环境保护规章制度，设置专门环保管理机构，落实专职环保技术人员并加强能力培训；强化主要污染防治设施（见附件）日常运行管理，规范设置排污口；污染防治设施运行记录应真实、有效、及时；按照规范制定企业自行监测方案，配备必要的环境监测仪器设备或委托资质单位开展自行监测；定期发布企业环境信息并主动接受社会监督；加强各类原辅材料运输、贮存、使用过程中的管理；设置事故废水切换截断装置，并与事故应急池（依托现有，有效容积2100m3）联接，确保发生事故时，事故废水不进入地表和水体。

（四）加强地下水和土壤环境污染防控。按分区防渗原则，加强地下水污染防控。严格落实厂区建构筑物防渗措施，特别是可能因渗漏对地下水水质产生影响场所的防渗措施，避免对地下水水质产生影响；制定地下水监测计划，发现地下水受到污染时立刻启动应急预案，及时向主管部门报告，并采取措施阻断污染源，防止污染扩延并清理污染；合理设置地下水监测井。

（五）严格落实环境防护距离和总量控制要求。（1）依据《报告书》的分析和建议，项目建成后以厂界设置500米环境防护距离；你公司应关注环境防护距离范围内环境敏感建筑（居民区、学校、医院等）变化，积极配合当地政府做好规划控制工作；（2）在落实《报告书》提出的污染防治措施后，全厂废气污染物中烟（粉）尘排放量不得超过0.285t/a（新增0.115t/a）、二氧化硫排放量不得超过0.027t/a（新增0.025t/a）；氮氧化物排放量不得超过6.733t/a（削减0.143t/a）、VOCs排放量不得超过7.823t/a（削减3.232t/a）；全厂废水污染物中COD外环境排放量不得超过5.143t/a（削减0.839t/a）、NH3-N外环境排放量不得超过0.514t/a（削减0.084t/a）。
（六）加强重点环保设备设施安全生产管理。挥发性有机物治理、污水处理、粉尘治理等环保设备设施启动、停运、检修或改（扩）建时，严格落实安全生产相关要求。
（七）你公司应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的《报告书》（含电子版）送属地生态环境部门，并按规定接受各级生态环境部门的日常监督检查；项目若超过5年方决定开工建设，《报告书》应重新审核；若项目的性质、地点、规模、生产工艺或污染防治措施等发生重大变动，《报告书》应重新报批。

（八）按照《排污许可管理办法》《排污许可管理条例》和《固定污染源排污许可分类管理名录》规定的相关要求重新申请办理排污许可证，将《报告书》中各项环境保护措施、污染物排放清单及其他有关内容载入排污许可证；项目未重新申领排污许可证前不得投入试生产或试运行。

（九）项目建设应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度；项目建成投入试生产或试运行前应及时告知我局和属地生态环境部门；正式投入生产（运行）前应按照规定开展环境保护设施验收；项目通过验收后方可正式投入生产（运行）。

五、我局2022年3月1日审批的《池州市生态环境局关于池州天赐高新材料有限公司年产15.2万吨锂电新材料项目环境影响报告书审批意见的函》（池环函〔2022〕51号）中的乙酸丙酯液体六氟磷酸锂、二氟磷酸锂、五氟化磷、氟化锂生产线，你公司承诺不再建设。

请东至经济开发区管委会认真落实属地责任，督促建设单位各项环保设施和措施落实到位。东至县生态环境分局做好该项目的日常监督管理工作。

池州市生态环境局

2026年3月19日
池州天赐高新材料有限公司年产28万吨锂电新材料技改项目
环境影响报告书主要污染防治设施清单

	污染物
	污染防治设施
	型号、规格

	废气
	生产工艺有机废气、储罐区废气、污水处理站预处理系统废气
	1套“一级水+一级碱+水封+一级水+一级碱+汽水分离+RTO+碱吸收”装置
	设计总风量30000m3/h，配套1根不低于20m高的排气筒（DA001），处理效率为98%。

	
	危废库、甲类库废气
	1套“碱喷淋+二级活性炭吸附”装置
	设计风量5000m3/h，配套1根不低于20m高的排气筒（DA002），处理效率为90%。

	
	污水处理站废气
	1套“碱喷淋+次氯酸钠喷淋+生物除臭箱”装置
	设计风量7000m3/h，配套1根20m高的排气筒（DA003），处理效率为90%。

	
	液盐生产装置分子筛吹脱废气
	1套“两级活性炭吸附”装置
	设计风量10000m3/h，配套1根28m高的排气筒（DA004），处理效率为90%。

	
	氟化锂投料粉尘
	2套“布袋除尘器”
	设计风量5000m3/h，配套1根25m高的排气筒（DA005），处理效率为99%。

	废水
	废气吸收装置废水、纯水制备浓水、分子筛清洗废水、车间地坪保洁废水、生活污水、循环冷却系统置换废水、初期雨水
	废气吸收装置废水、分子筛一次清洗废水等属含氟高磷废水，经“含氟高磷废水收集池+吹脱系统+含氟高磷热解池+氟磷碳去除系统”预处理、分子筛二次清洗废水等属含氟低磷废水，经“含氟低磷废水收集池+氟磷碳去除系统”预处理，预处理后的废水汇集车间地坪保洁废水、生活污水、循环冷却系统置换废水、初期雨水、纯水制备浓水等经厂区污水处理站综合处理设施处理后进入园区污水处理厂集中处理
	依托现有污水处理系统，预处理系统处理能力为200t/d、综合处理系统处理能力扩建至420t/d；新增生化处理系统一套，处理规模100t/d。

	固体废物
	过滤废渣、废滤芯、废石棉、废机油、废旧劳保/包装、废分子筛、污水处理站废MBR膜、污水处理站废树脂、污水处理站物化污泥、尾气处理装置废活性炭、布袋除尘器收集的粉尘及废布袋、化验室及在线设备标定废液等
	1座危废暂存间
	依托现有，占地面积108m2

	环境风险防范措施
	1个802A溶剂罐区一围堰1
	尺寸57m×28m×1.2m

	
	1个802B溶剂罐区二围堰
	尺寸70m×32.5m×1.2m

	
	1座事故水池
	依托现有，容积2100m3

	
	1座初期雨水池
	依托现有，容积1000m3

	其他环境管理
	按要求建设用电量监控装置；按照《重点行业移动源监管与核查技术指南》要求建立门禁及视频监控系统，并和市生态环境局联网


（项目代码：2601-341700-07-02-625404）

	抄送：

	东至经济开发区管委会、东至县生态环境分局、市生态环境保护综合行政执法支队、市环境科学研究院（评估中心）、局有关科室、市政务中心环保窗口、安徽显闰环境工程有限公司。

	池州市生态环境局
	2026年3月19日印发


PAGE  


