
池环函〔2026〕41号 
池州市生态环境局关于青阳开发区东河园工业污水处理站及配套工业污水管网（一期）项目环境影响报告书审批意见的函

安徽青阳经济开发区管理委员会：

你单位报来的《青阳开发区东河园工业污水处理站及配套管网（一期）项目环境影响报告书》（报批稿）（以下简称《报告书》）等材料收悉。应你单位申请，池州市环境科学研究院（评估中心）组织专家对《报告书》进行了技术审查，经2026年4月1日局长办公会议研究通过并公示，现将《报告书》审批意见函复如下：

一、项目概况。青阳开发区东河园工业污水处理站及配套管网（一期）项目位于青阳县蓉城镇东河园区，占地面积约1000m2，污水处理总规模为500m3/d。主要建设内容为新建1套一体化工业污水处理设施（含细格栅、调节池及提升泵、事故池、一级反应池、一级高效沉淀池、二级反应池及中间水池、二级高效沉淀池、水解酸化反应器、高效生化反应器、MBR膜池及提升泵、加药间及风机房、污泥浓缩池、污泥脱水间、在线监测间、除臭一体化设备等）；新建配套污水收集管网3400m，管径DN100mm；新建配套污水站处理后的尾水排放管道150m，管径DN150mm。项目总投资约1546.2万元，青阳县发展和改革委员会于2025年9月2日以青发改〔2025〕492号文对项目可研报告予以批复,2026年2月12日以青发改〔2026〕104号文对可研批复内容予以调整（项目代码：2509-341723-04-01-422909）。
二、原则同意《报告书》的技术评审意见和环境影响评价总体结论，你单位应严格按照《报告书》中所列项目性质、规模、地点、采用的生产工艺、生态环境保护措施开展建设和运营。

三、环境保护措施和污染物排放控制要求

（一）切实加强全厂废气的收集和处理。对调节池加盖密闭；反应池、沉淀池、水解酸化反应器、高效生化反应器、污泥浓缩池及污泥脱水间封闭集气；负压收集各单元产生的恶臭气体，收集后废气引入1套“除臭一体化设备（一级碱洗+生物箱式滤池装置）”处理后通过1根15m高的排气筒（DA001）排放。

废气中NH3、H2S、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2中限值要求；厂界处氨、硫化氢、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1二级标准规定；厂界处硫酸雾执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放监控浓度限值。
（二）按照“清污分流、雨污分流”的原则设计、建设和使用厂区排水系统。污水处理站采用“细格栅+调节+一级反应+一级高效沉淀+二级反应+二级高效沉淀+水解酸化+A/O生化+MBR”处理工艺。出水水质中pH、COD、BOD5、SS、氨氮、石油类、氟化物执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级标准要求，总铬、总铝、总锌等其他特征因子执行《电镀水污染物排放标准》（DB34/4966-2024）表1直接排放限值，总磷、总氮执行青阳县污水处理厂接管限值。出水经尾水管网接入青阳县污水处理厂处理后外排至青通河。
（三）优先选用低噪声设备，合理布置高噪声设备，对高噪声设备采取基础减振、隔声、消声等降噪措施。厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中相关标准。

（四）固体废物处理处置应遵循“减量化、资源化、无害化”的原则，对固体废物的产生、运输、贮存、处理和处置实施全过程控制。一般工业固体废物参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求规范管理；栅渣、废滤膜、在线监测废液、废机油及废油桶、含油抹布及手套等危险废物暂存后定期委托有资质单位处置。危险废物的处置应当遵循减量化、资源化和无害化的原则，优先采用焚烧和利用方式处置危险废物，严格限制填埋处置（列入《国家危险废物名录》附录《危险废物豁免管理清单》中的危险废物，在所列的豁免环节，且满足相应的豁免条件时，可以按照豁免内容的规定实行豁免管理）；

危废暂存间（新建，7m2）按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）规范建设；危险废物规范化管理应严格对照相关要求强化管理，特别是临时贮存、转运等环节的防治措施；生活垃圾交由当地环卫部门定期处理。

项目物化污泥在污泥脱水间暂存后定期交由有资质单位处置；生化污泥需按照《国家危险废物名录（2025年版）》及《危险废物鉴别标准通则》（GB5085.7-2019）进行鉴别，鉴别结果出来前按照危废进行管理，若鉴别属于危险废物，定期交由有资质的单位处置，若不是危险废物，可按一般工业固体废物相关要求进行贮存和处置，同时将鉴别结果载入排污许可证。运营单位必须建立详细的污泥管理台账，详细记录污泥产生量、重金属含量及最终去向。
四、项目在建设和运营中应注意做好以下工作：

（一）项目在设计、建设和运行中，应坚持循环经济、清洁生产、绿色有序发展理念，进一步优化工艺路线和设计方案，强化各装置节能降耗措施，减少污染物的产生量和排放量，项目清洁生产水平应达到国内先进水平；落实生态环境分区管控要求；做好厂区绿化工作。园区应按照项目处理规模、污染物排放总量要求严格控制涉重企业落地规模。涉电镀废水应专管接入本项目处理，确保其不得直接排入市政污水管网。接管范围内8家企业生产废水排放口均需设置在线监测设施，并与生态环境主管部门及项目污水处理站建立数据共享与报警联动机制。
（二）注重施工期的环境管理。施工产生的废水收集处理后回用于施工现场降尘用水，不外排；施工期大气污染防治措施应满足《安徽省大气污染防治条例》及《安徽省建筑工程施工扬尘污染防治规定》等要求，严格执行“六个百分百”的扬尘防控措施；施工期颗粒物执行《施工场地颗粒物排放标准》（DB34/4811-2024）中要求；施工期环境噪声应满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）规定的要求；建筑垃圾应分类处理，尽可能回收利用；落实生活垃圾分类收集制度。

（三）加强项目日常环境管理和环境风险防范。你单位应针对该项目建立健全包括环境风险预防在内的各项生态环境保护规章制度，安排专人负责项目环保管理工作并加强能力培训；切实做好污水处理站的运维、管理工作，保障污水处理站进水稳定达到设计指标，出水稳定达到批复的排放标准，尽可能降低污水处理站对下游青阳县污水处理厂的冲击负荷影响。强化污染防治设施日常运行管理，规范设置排污口；污染防治设施运行记录应真实、有效、及时；按照规范制定企业自行监测方案，配备必要的环境监测仪器设备或委托资质单位开展自行监测；进水总管及废水总排口须按规范安装重金属等特征因子的自动监测设施，并与生态环境部门联网，确保数据真实、有效、可追溯，作为排污许可执行及执法监管的直接依据；定期发布企业环境信息并主动接受社会监督；加强各类原辅材料运输、贮存、使用过程中的管理；设置事故废水切换截断装置，并与事故池（有效容积约300.51m3）连接，确保发生事故时，事故废水不进入地表水体。你单位项目建成投产前，需对周边青阳县禅悦食品工贸有限公司实施搬迁，并作为环保验收前置条件。

（四）加强地下水和土壤环境污染防控。按分区防渗原则，加强地下水污染防控。严格落实厂区建构筑物防渗措施，特别是可能因渗漏对地下水水质产生影响场所的防渗措施，避免对地下水水质产生影响；制定地下水监测计划，合理设置地下水监测井，发现地下水受到污染时立刻启动应急预案，及时向主管部门报告，并采取措施阻断污染源，防止污染扩延并清理污染。

（五）严格落实总量控制要求。项目在落实《报告书》提出的污染防治措施后，废水污染物中COD、NH3-N排放总量纳入青阳县污水处理厂总量统一管理，其中COD外环境排放量不得超过9.13t/a、NH3-N外环境排放量不得超过0.913t/a。

（六）你单位应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的《报告书》（含电子版）送属地生态环境部门，并按规定接受各级生态环境部门的日常监督检查；项目若超过5年方决定开工建设，《报告书》应重新审核；若项目的性质、地点、规模、生产工艺或污染防治措施等发生重大变动，《报告书》应重新报批。

（七）按照《排污许可管理办法》《排污许可管理条例》《固定污染源排污许可分类管理名录》规定的相关要求申请《排污许可证》，将《报告书》中各项环境保护措施、污染物排放清单及其他有关内容载入排污许可证；项目未取得《排污许可证》前不得投入试生产或试运行。本项目排污许可证的核发与变更，应与园区内重点涉重企业的排污许可执行情况联动，上游瑞泰汽车零部件等企业排放的电镀废水需自行在前端配置预处理设施，确保第一类水污染物满足《电镀水污染物排放标准》（DB34/4966-2024）中车间或生产设施排口间接排放限值要求，专管接入本项目深度处理。若上游企业发生重大变更导致排水水质、水量超出《报告书》设定的接管要求，本项目须同步进行改扩建并重新进行环境影响评价，否则上游企业不得新增产能。你单位应建立上游重点排水企业水量监控台账，实时掌握废水排放情况。

（八）项目建设应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度；项目建成投入试生产或试运行前应及时告知我局和属地生态环境部门；正式投入生产或运行前应按照规定开展环境保护设施验收；项目通过验收后方可正式投入生产或运行。

请青阳县人民政府认真落实属地责任，督促建设单位将各项环保设施和污染防治措施落实到位。青阳县生态环境分局做好该项目的日常监督管理工作。
池州市生态环境局

2026年4月10日

青阳开发区东河园工业污水处理站及配套管网（一期）项目
环境影响报告书主要污染防治设施清单

	污染物
	污染防治设施
	型号、规格

	废气
	调节池、反应池、沉淀池、水解酸化反应器、高效生化反应器、污泥浓缩池及污泥脱水间恶臭气体
	1套“除臭一体化设备（一级碱洗+生物箱式滤池装置）”装置
	设计总风量3000m3/h，配套1根不低于15m高的排气筒（DA001），处理效率为90%

	废水
	碱洗废水、地面清洗废水、污泥压滤液、污水站进水
	进入青阳开发区东河园工业污水处理站处理
	处理规模为500m3/d，处理工艺为“细格栅+调节+一级反应+一级高效沉淀+二级反应+二级高效沉淀+水解酸化+A/O生化+MBR”

	
	生活污水
	化粪池
	/

	固体废物
	栅渣、废滤膜、在线监测废液、废机油及废油桶、含油抹布及手套
	1座危废间
	新建，占地面积7m2

	
	物化污泥、生化污泥
	1座污泥暂存间
	新建，占地面积10.5m2

	
	废滤料、废包装袋
	废包装袋外售综合利用、废滤料厂家回收处理
	/

	环境风险
	1座事故水池
	新建，容积300.51m3

	在线监测
	进水总管在线监测系统
	监测指标应涵盖常规及特征污染物，具体因子根据前端进水水质情况和排污许可管理要求确定

	
	废水总排口在线监测系统
	监测指标应涵盖常规及特征污染物，具体因子根据前端进水水质情况和排污许可管理要求确定


（项目代码：2509-341723-04-01-422909）
	抄送：

	青阳县人民政府、青阳县生态环境分局、市生态环境保护综合行政执法支队、市环境科学研究院（评估中心）、局有关科室、市政务中心环保窗口、安徽睿晟环境科技有限公司。

	池州市生态环境局
	2026年4月10日印发


PAGE  


